ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

« Αντικατάσταση εξωτερικής Ημικεντρικής μονάδας κλιματισμού στο ΚΥ Πύλης Αξιού »

- Χρόνος ισχύος της σύμβασης 3 μήνες.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση (αντικατάσταση) εξωτερικής μονάδας / αντλίας θερμότητας στην υγειονομική Μονάδα ΚΥ Πύλης Αξιού για διασύνδεση στο υπάρχον δίκτυο εσωτερικών μονάδων (Hitachi) του 5ου ορόφου, ενδεικτικού τύπου RAS-12FSXNS2E έτσι ώστε όλο το δίκτυο να είναι πλήρως λειτουργικό και συμβατό στη λειτουργία του. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα λάβει υπόψη το πλήθος,  τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο διασύνδεσης των εσωτερικών μονάδων, τις αποστάσεις από την κεντρική εξωτερική μονάδα και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο.

O υποψήφιος Ανάδοχος θα επισκεφτεί το χώρο και θα λάβει υπόψη πλήρως την υπάρχουσα κατάσταση για την κατάθεση προσφοράς και τη σωστή και ασφαλή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών. Επίσης, θα συνεννοηθεί (α) με την Τεχνική Υπηρεσία (β) επιτόπου με τον/την Υπεύθυνο/η της Υγειονομικής Μονάδας (γ) με το συντηρητή Ανάδοχο των συστημάτων κλιματισμού υπάρχουσας (ενεργής) σύμβασης για να λάβει όποιες επιπλέον πληροφορίες θελήσει.

O Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις εργασίες ανάκτησης του ψυκτικού υγρού, αποξήλωσης της παλαιάς μονάδας, μεταφοράς και εγκατάστασης της νέας μονάδα, επανασύνδεσης σωληνώσεων και πλήρωσης με ψυκτικό υγρό (αν απαιτηθεί με νέο).

Θα ολοκληρώσει τις ψυκτικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κτιριακές και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται για τη σωστή διασύνδεση με το υπάρχον κύκλωμα εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων και με το υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο. Θα φροντίσει για την άριστη στήριξη της εξωτερικής μονάδας ώστε να αντέχει σε ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της εγκατάστασης π.χ. δυνατοί άνεμοι. Ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει σωστά το σημείο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας ώστε να μην καταστρέψει τη μόνωση της ταράτσας. Σε όποια περίπτωση απαιτηθεί, θα φροντίσει να αποκαταστήσει έτσι τη μόνωση ώστε να μην προξενηθούν σημεία διαρροών προς την πλάκα του κτιρίου π.χ. από βρόχινο νερό.

Θα φροντίσει να μεταφέρει με ασφαλή τρόπο τη μονάδα στο χώρο εγκατάστασης και αν απαιτείται θα χρησιμοποιήσει γερανό αφού λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με την υγειονομική μονάδα, αλλά και όποιες άλλες ενέργειες απαιτούνται και ζητούνται από τη σχετική νομοθεσία.

Αναλαμβάνει να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών και ενεργειών, συνεννοήσεων με συνεργάτες για τη σωστή εγκατάσταση της νέας μονάδας και την παράδοσή της σε λειτουργία.  Θα φέρει όμως ο ίδιος συνολικά όλη την ευθύνη για τη σωστή και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών προξενήσει βλάβες σε άλλες δομές του κτιρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να τις αποκαταστήσει.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτική τεχνική προσφορά που θα περιέχει:  α/ Αναλυτική περιγραφή των υλικών που ζητούνται μαζί με όποιες τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες ή όποιες άλλες επεξηγήσεις που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι πρέπει να περιγράψει. β/ Τα απαραίτητα προσπέκτους, όπου να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και φωτογραφίες 2-3 όψεων.

Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη για το σύνολο της μονάδας και 3 έτη για τον συμπιεστή. Με την κατάθεση της προσφοράς ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που παρατίθενται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Εξωτερική μονάδα

Η εξωτερική μονάδα θα είναι αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, προσυγκροτημένη και λειτουργικά ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της.

Η μονάδα θα έχει ανεμιστήρες κατακόρυφης ροής αέρα.

Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δισωλήνιας /τρισωλήνιας εγκατάστασης, η οποία δίνει την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας στις εσωτερικές μονάδες του ιδίου συστήματος, ανεξαρτήτως του εάν ορισμένες από αυτές λειτουργούν σε κατάσταση ψύξης και άλλες σε κατάσταση θέρμανσης.

Η εξωτερική μονάδα θα έχει την δυνατότητα να διατηρεί σταθερή την ισχύ της μέχρι τους -7οC εξωτερική θερμοκρασία χάρη στην τεχνολογία Hot gas injection.

Η εξωτερική μονάδα θα είναι σε ενιαίο προσυγκροτημένο κέλυφος και θα διαθέτει θύρα NFC μέσω της οποίας θα γίνεται η παραμετροποίηση των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων χωρίς να χρειάζεται επέμβαση στα εσωτερικά της μέρη.

Όλα τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη της μονάδας θα βρίσκονται εντός ενισχυμένου περιβλήματος κατασκευασμένου από χαλυβδοελάσματα βαμμένα με ειδική συνθετική βαφή φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη της μονάδας θα γίνεται μέσω ειδικών αφαιρούμενων καλυμμάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση.

  - Συμπιεστές

Η μονάδα θα διαθέτει ερμητικού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές (scroll) υψηλού βαθμού απόδοσης τεχνολογίας Hot gas injection.

Οι  συμπιεστές θα είναι υψηλής πίεσης (High pressure scroll compressors), ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση τους ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία (έδρανο στην κεφαλή του συμπιεστή) και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους.

Τα πλεονεκτήματα του συμπιεστή scroll υψηλής πίεσης είναι:

- Τεχνολογία Hot gas injection για σταθερή απόδοση έως τους -7οC.

- Νέο  βελτιστοποιημένο έδρανο το οποίο αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία

- Ασύμμετρη διαδρομή του scroll η οποία μειώνει σε σημαντικό βαθμό την απώλεια εισαγωγής και διαρροής

- Νέος  σχεδιασμός του κυκλώματος λαδιού ο οποίος μειώνει σημαντικά την απώλεια θερμότητας

- Το βελτιωμένο σύστημα λίπανσης παρέχει λίπανση ακριβείας στον συμπιεστή

- Δεν απαιτείται η χρήση αντλίας λαδιού

Ο συμπιεστής Inverter θα ρυθμίζει συνεχώς τις στροφές του μεταβάλλοντας τη συχνότητα και την τάση λειτουργίας του. Λόγω της συνεχούς μεταβολής συχνότητας και τάσης, τα τυλίγματα του κινητήρα θα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει ειδικό έλασμα συγκράτησης των ελατηρίων του συμπιεστή για απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής.

Η συχνότητα θα μεταβάλλεται από 11 έως 110Hz μέσω 990 βημάτων / 0,1 Hz λειτουργίας, εξασφαλίζοντας πραγματικό γραμμικό έλεγχο της λειτουργίας του συμπιεστή, σύμφωνα με την εσωτερική ζήτηση.

Οι συμπιεστές να διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρατηρήσεις :

1. Η ονομαστική ψυκτική και θερμαντική ικανότητα είναι η συνδυασμένη ικανότητα του συστήματος και βασίζεται στο JIS 158616.

2. Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες:

Ψύξη		: θερμοκρασία περιβάλλοντος		= 35oC DB

: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου	= 27oC DB / 19oC WB

Θέρμανση	: θερμοκρασία περιβάλλοντος         	=  7oC DB / 6oC WB

: θερμοκρασία εσωτερικού χώρου   	=  20oC DB

Οι μονάδες θα έχουν υψηλό συντελεστή απόδοσης, ρυθμό ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου.

Παρατηρήσεις

Η στάθμη ηχητικής πίεσης θορύβου να έχει μετρηθεί στις ακόλουθες συνθήκες:

- 1 μέτρο από την μπροστινή επιφάνεια της μονάδας

- 1,5 μέτρο από το επίπεδο του δαπέδου

- Να αναφέρεται η στάθμη ηχητικής πίεσης στη νυκτερινή λειτουργία.

- Σύστημα ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας – εναλλάκτης θερμότητας

Η εξωτερική μονάδα να διαθέτει ανεμιστήρες μεταβαλλόμενων στροφών.

Η μεταβολή των στροφών των κινητήρων των ανεμιστήρων, να είναι συνεχής μέσω θυρίστορ σε απεριόριστα βήματα λειτουργίας. Ο έλεγχος των στροφών θα βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του ψυκτικού μέσου, εξασφαλίζοντας σωστή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόμη και κάτω από ακραίες θερμοκρασίες.

Το σύστημα ανεμιστήρα των τριφασικών εξωτερικών μονάδων να διαθέτει σύστημα τριών πτερυγίων που είναι πολύ περισσότερο αεροδυναμικό σε σχέση με άλλα μοντέλα, γεγονός που παρέχει αύξηση της επιφάνειας επαφής με τον αέρα. Με αυτή την σχεδίαση επιτυγχάνεται μείωση της στάθμης θορύβου κατά 2db, αύξηση του όγκου ροής αέρα κατά 25% και ταυτόχρονα, σημειώνεται σημαντική μείωση εισόδου κινητήρα της τάξης του 8%.

Ο ανεμιστήρας να είναι ιδιαίτερα υψηλής ροής. Η φτερωτή θα αποτελείται από μια τρίφυλλη έλικα, τα άκρα της οποίας καταλήγουν σε αιχμές σχήματος δέλτα, οι οποίες μειώνουν το μέγεθος και το θόρυβο του ανεμιστήρα. Να περιβάλλεται από ένα κωδωνοειδές στόμιο, το οποίο ελαχιστοποιεί την τριβή ροής με συνέπεια την εξομάλυνσή της και την ελαχιστοποίηση του θορύβου.

Ο ανεμιστήρας να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό, το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και λόγω της ειδικά επεξεργασμένης επιφάνειας του, θα αποτρέπει τη δημιουργία τυρβώδους ροής με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου.

Η στάθμη θορύβου της μονάδας να κυμαίνεται από 53-65db(A) εξαρτώμενη από το μέγεθος, τις στροφές του συμπιεστή Inverter και τις στροφές του κάθε ανεμιστήρα.

Ο εναλλάκτης θερμότητας της μονάδας να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες με εσωτερικό σπείρωμα και φύλλα αλουμινίου πρωτοποριακού σχεδιασμού (Σ shape).

Ο εναλλάκτης να έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής του.

Να εξασφαλίζεται μεγάλο εύρος λειτουργίας και ιδιαίτερα μικρή πτώση απόδοσης της μονάδος σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες, τόσο σε λειτουργία θέρμανσης όσο και σε λειτουργία ψύξης. Το εύρος λειτουργίας και η πτώση απόδοσης της μονάδος δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Λειτουργία σε θέρμανση : Από Τεξ – 25oC WB έως Τεξ + 16oC WB

Λειτουργία σε ψύξη	: Από Τεξ – 10oC DB έως Τεξ + 52oC DB

Λειτουργία θέρμανσης

| Εξωτερική θερμοκρασία (oC) | Πτώση απόδοσης (%) |
| --- | --- |
| 0 oC | 6% |
| -5 oC | 14% |
| -10 oC | 24% |

Λειτουργία ψύξης

| Εξωτερική θερμοκρασία (oC) | Πτώση απόδοσης (%) |
| --- | --- |
| 40 oC | 4% |

H διαδικασία απόψυξης θα βασίζεται σε ειδικό πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του, το χρόνο λειτουργίας της μονάδος και τη διαφορά μεταξύ εξωτερικής θερμοκρασίας (περιβάλλον) και της θερμοκρασίας εξάτμισης στον εναλλάκτη της μονάδας.

Κατά τη λειτουργία της απόψυξης, ο συμπιεστής Inverter να λειτουργεί στο μέγιστο των στροφών του για ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδικασίας.

Η λειτουργία Defrost να μην διαρκεί ποτέ πάνω από 10 λεπτά.

Η εξωτερική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων και αποδόσεων από 8.000 έως και 85.000 BTU/H. H ισχύς των εσωτερικών μονάδων σε ένα σύστημα θα μπορεί να ανέλθει έως το 130% της ονομαστικής ισχύος της εξωτερικής μονάδας, καλύπτοντας έτσι είτε ετεροχρονισμό στη λειτουργία των  εσωτερικών μονάδων είτε διαφορές στον προσανατολισμό των χώρων.

H εξωτερική μονάδα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 8-100%, ώστε ακόμη και μια μικρή εσωτερική μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα.

Η σύνδεση των εσωτερικών με την εξωτερική μονάδα να γίνεται μέσω δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων και ειδικών ψυκτικών εξαρτημάτων (refnet joints-collecter’s).

Οι ψυκτικές σωληνώσεις να είναι είτε ενιαίας είτε κλιμακούμενης διατομής, ώστε να εξασφαλίζεται αφ’ ενός η ευκολία στην εγκατάσταση και αφ’ ετέρου η δυνατότητα προσθήκης κάποιων εσωτερικών μονάδων στο υπάρχον δίκτυο, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του συνόλου των σωληνώσεων ή μέρους αυτών.

Το πραγματικό μήκος σωληνώσεων να έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα 150m (απόσταση εξωτερικής και δυσμενέστερης εσωτερικής). Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων θα μπορεί να φτάσει τα 50m, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων του ιδίου κυκλώματος θα μπορεί να φτάσει τα 15m.

Λόγω του εκτεταμένου μήκους σωληνώσεων μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων, η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει ελαιοδιαχωριστή, ώστε να εξασφαλίζεται η ροή λαδιού στους συμπιεστές της μονάδος.

Η μονάδα να διαθέτει πλήθος ασφαλιστικών διατάξεων, όπως διακόπτη υψηλής πίεσης, θερμικό προστασίας συμπιεστή, θερμικό προστασίας ανεμιστήρα, προστασία έναντι υπερεντάσεως για το Inverter, τηκτες ασφάλειες, χρονικό καθυστέρησης 3min έναντι συχνών εκκινήσεων κ.λπ.

Να διαθέτει επίσης σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και σύστημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. Ο κωδικός βλάβης ή οι πληροφορίες θα δίνονται με ψηφιακή ένδειξη, η οποία θα είναι εγκατεστημένη σε πλακέτα της εξωτερικής μονάδας.

Οι πληροφορίες που θα μπορούν να αντληθούν σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος θα είναι:

- Συνολική ισχύς εσωτερικών μονάδων που βρίσκονται υπό συνθήκες ζήτησης φορτίου

- Συχνότητα λειτουργίας συμπιεστή inverter

- Αριθμός συμπιεστών που βρίσκονται σε λειτουργία

- Βήμα λειτουργίας εξωτερικού ανεμιστήρα

- Θέση λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων εξωτερικής μονάδας

- Πίεση κατάθλιψης

- Πίεση αναρρόφησης

- Θερμοκρασία αερίου στην έξοδο του συμπιεστή (κατάθλιψη)

- Θερμοκρασία εξάτμισης κατά τη λειτουργία της θέρμανσης

- Εξωτερική θερμοκρασία

- Ένταση ρεύματος συμπιεστών

- Θέση λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας κάθε εσωτερικής μονάδας

- Θερμοκρασία υγρού ψυκτικού μέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής μονάδας

- Θερμοκρασία αερίου ψυκτικού μέσου στον εναλλάκτη κάθε εσωτερικής μονάδας

- Θερμοκρασία αέρα στην επιστροφή κάθε εσωτερικής μονάδας

- Θερμοκρασία αέρα στην έξοδο κάθε εσωτερικής μονάδας

- Μέγεθος κάθε εσωτερικής μονάδος

- Αιτία παύσης λειτουργίας για κάθε εσωτερική μονάδα

- Ένδειξη τελευταίου κωδικού βλάβης που είχε σαν αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας

- Αιτία παύσης του inverter

- Συνολική ισχύς των εγκατεστημένων εσωτερικών μονάδων

- Συνολικός αριθμός εγκατεστημένων εσωτερικών μονάδων

Η μονάδα θα λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα σε τάση 380Volt.